#### РЕГЛАМЕНТ

#### технического обслуживания системы водяного пожаротушения

| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации и предприятия | Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (технологической части- трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, монометров, пневмобака, насосов и т.д.; электрической части –шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.; сигнализационной части – приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грприемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, теяи, прочности креплений наличие пломб и т.д. | ежедневно | 2 раза в год |
| Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | ежедневно | 2 раза в год |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежедневно | 2 раза в год |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части.) | --------- | 2 раза в год |
| Профилактические работы | --------- | 2 раза в год |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | --------- | 2 раза в год |
| Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | ежегодно | ежегодно |
| Метрологическая проверка КИП | ежегодно | --------- |